中心机房UPS和空调日常维护保养

## 项目概况

- 采 购 人：湖北文理学院。

- 联系人：凌涛 15391597791。

- 采购预算：  0.6 万元（超过此预算为废标）。

- 服务期：全年（服务期满得甲方认可可续签，续签不超过三年）。

- 服务地点：湖北文理学院网络信息中心南北区机房，湖北省襄阳市隆中路296号。

- 付款方式：

- 采购方不支付预付款。

- 年终以中标方提供的发票和双方签字确认的巡检报告为依据，采购方及时办理付款手续，政府财政部门直接将全部货款支付给中标方。遇到特殊情况，付款将相应延迟。

- 中标方必须按国家有关规定开具正规发票。

- 定标办法：对有效报价按报价从低到高排序确定成交供应商。

- 适用法律：采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定。

## 投标资格要求

投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件，参加本项目竞标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件，未按要求递交的投标人，其投标将被拒绝。

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。

3、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准。

## 报价要求

1、报价的价格构成

1.1供应商在本次竞价采购的总报价应包括本项目所涉及的有关费用进行报价，包括：设备日常巡检费、设备清洗及所需材料费等，以及所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

1.2本次采购的响应价采用固定价格方式。除非另有规定，供应商所报的单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

1.3以人民币为报价货币，提供正式的税务发票。

对于本文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

竞价公告中如有预算单价仅供参考。但报价的总额不得超出拦标价。

## 采购清单及技术要求

1、UPS系统维护保养内容及要求

1.1、UPS系统产品明细

北区UPS机房：一台40KVA三单及60节12V100AH蓄电池

南区UPS机房：一台20KVA三单及60节12V100AH蓄电池

1.2、UPS系统的维护保养内容

1.2.1、UPS电池的保养

1）对电池组中的电池做静态和动态测试。

2）对电池组的连接进行检查：a.电池连接线线径大小；b.电池连接线端子紧固；c.电池的外观。

3）电池容量的测试：a.静态测量电池电压；b.放电测试（UPS所带负载大小，电池平均放电电流，电池放电的时间，电池中止放电电压）；c.充电测试（电池最大充电电流，电池浮冲电压大小）；d.电池在UPS设备上放电测试。

1.2.2、UPS主机保养

1）检查设备的运行状况：a.检测（运行状态及显示参数值，电源历史记录，电池状态数据，检测UPS的设置参数）；b.监控面板（检测监控面板按键操作功能，检测面板指示灯及蜂鸣器的功能，检测LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确，检查UPS系统及负载的运行数据，检查当前存在的系统时件及历史记录，检查电池、负载及市电的统计信息，UPS显示参数与实际值较正）。

2）UPS主机进行除尘清理：a.UPS机内清扫；b.电池的清洁；c.UPS内部连接端子紧固检查及加固；d.内部主要元器件的检查：（主回路功率元器件的检查，主要控制板工作状态，机器内部有无局部过热点）；e. 冷却风机检查（运转平稳有无异常噪音，风机温度正常有无故障报警）。

3）检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）。

4）检查设备的输入输出连接端子是否牢固。

5）UPS系统性能测试：a.系统常态模式工作是否正常；b.系统旁路模式工作是否正常；c系统电池供电模式工作是否正常；d.系统工作模式切换是否正常；e.通信功能是否正常。

6）对UPS历史记录的评估：a.记录重复出现的报警；b.报警是否出现在每周、每天相同的时间；c.报警是否与外电网有关系；d.报警是否与负载有关系；e.在失去市电情况下，UPS是否为油机的负载。

1.3、保养时间及次数

每季度一次上门维护保养，全年共四次。

1.4、其他要求

每次维护保养完毕后需填写巡检报告，由双方签字、备案（双方各执一份）。

2、空调维护保养内容及要求

2.1、空调数量及型号

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金空调 | 台 | 1 | 南区机房 |
| 2 | 美的家用柜机 | 台 | 1 | 南区机房 |
| 3 | 格力挂式空调 | 台 | 1 | 南区UPS机房 |
| 4 | 艾默生精密空调 | 台 | 1 | 北区机房 |
| 5 | 格力挂式空调 | 台 | 1 | 北区UPS房间 |

2.2、精密空调维护保养内容及要求

1）控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2）空气过滤器：检查空气过滤器,进行清洗或更换。

3）加湿器进行清洗或更换；拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。运用维修模式检查排水是否通畅。运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

4）清洗室外机：检查冷凝器是否清洁，用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

5）风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

6）蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

7）室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

8）电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

9）电路：a.检查主电源及各支路的各相电压，电流；b.检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；c.对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；d对各种的系统保护功能进行检测（如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

10）制冷系统：a.检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；b.检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；c.进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；d.压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

11）排水系统：检查排水系统是否畅通。

2.3．其他空调维护保养内容及要求

1）检查：a.运转压力（排气吸气压力）；b.端子排或其接头有无老化松动，连机线是否脱、断； c.内外机接口有无漏氟；d.运转噪音是否正常；e.绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压)；f.回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常；g.冷凝排水是否畅通；h.过滤网是否脏堵，冷凝器是否脏堵。

2）保养：a.清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等；b.清除控制板的集尘，调整连线的接触状态和管线的位置等；c.更换老化或损坏的零部件；d.如有必要追加或更换冷媒和冷冻油。

2.4、保养时间及次数

每季度一次上门维护保养，全年共四次。室内机清洗过滤网采用消毒处理，一年四次。室外机清除灰尘或烟垢使循环风量畅通，一年不少于四次。

2.5、其他要求

每次维护保养完毕后需填写巡检报告，由双方签字、备案（双方各执一份）。

## 投标商投标要求：

1、提供上述第一、二、三条中要求的证明材料，加盖公章。

2、以表格形式提供第四条采购清单中UPS和空调维护保养分项报价，格式自拟。

3、以表格形式提供第四条采购清单中UPS和空调维修所需配件单价格及对应的工时费，作为设备出现故障维修据实结算的依据。

4、请将上述材料用彩色扫描制作成PDF文档，以附件形式上传到系统中。仅报价未提供上述材料的，投标无效。